| Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность"; Регистрационный номер - 104 от 10.09.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ82 | 03.04.2015 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) микроклимата

| № | 11091/014- М |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата:

1.1 Проведения измерений: 18.11.2016

1.2 Оформления протокола: 24.11.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 440052, г. Пенза, ул. Ново-Тамбовская, д.9; г. Пенза, ул. Суворова, д. 225

2.3. Наименование структурного подразделения:  Бактериологическая лаборатория

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11091/014

3.2. Наименование рабочего места:  Врач-бактериолог

3.3. Код по ОК 016-94:  20463

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32212 | 207/15-0311п | 16.02.2017 | ± 3 % по влажности; ± 0,2 ºС по температуре,± (0,05+0,05V) по скорости; ± 0.13 кПа (± 1 мм.рт.ст) по давлению |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (шаровой термометр) | 32212 | 207/15-0311п | 16.02.2017 | ТНС индекс - ± 0,2 ºС, результирующая температура - ± 0,2 ºС, средняя температура поверхностей - ± 0,5 ºС, интенсивность теплового излучения - 10% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных  помещений, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 ноября 2010 г;

- Руководство по эксплуатации прибора контроля параметров воздушной среды Метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ;

- Руководство по эксплуатации Метеоскоп-М БВЕК. 43 1110.04РЭ;

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г., с изменениями и дополнениями от 20 января, 7 сентября 2015 г;

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, утверждены и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Результаты измерений (начало смены; середина смены; конец смены) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория |  |  | Категория - Iб | 2 | 100 |
| Температура воздуха, ºС | 23.1; 23.0; 23.9 | 23.3 | 19.0-24.0 | 2 |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0.01; 0.01; 0.01 | 0.01 | ≤0.2 | 1 |  |
| Влажность воздуха, % | 43.1; 43.9; 43.2 | 43.4 | 15-75 | 1 |  |
| Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | 22.0 | 22 | 140 | 2 |  |
| Экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч | 96.3 | 96.3 | 500 | 2 |  |
| Суммарная экспозиционная доза теплового облучения, Вт ч: | 96.3 | 96.3 |  | 2 |  |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2394 |  | Начальник отдела КХА |  |  |  | Митяева Ольга Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 3341 |  | Начальник отдела физических измерений |  |  |  | Лукичев Дмитрий Олегович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |